Пример работы ПЛК110 М02 с модемом ПМ01 в режиме сервер.

2017

# Настройка оборудования для передачи данных по сети Интернет между ПЛК(сервер)-ПК(клиент)

Примечание:

TCP-сервер, тот, к кому обращаются. Должен иметь статический IP. В данном примере был выделен статический IP 85.115.238.51

TCP-клиенты, те, кто обращаются с запросами к TCP-серверу. Могут иметь динамический IP.

Требуются:

- GPRS модем ПМ01

- ПЛК110М с прошивкой 0.3.63 или старше

- Витая пара

- Преобразователь интерфейсов АС4 (для контроля обмена между ПЛК и модемом при наладке) и программа терминал (в данном примере wTerm).

- Лектус OPC версия 3.9 сборка 133 или старше

Для начала работы Вам необходимо:

- При помощи АС4 настроить ПМ01 для работы в режиме GPRS:

- AT+IPR=115200 (скорость обмена по сом-порту)

- ATE0 (отключение эха)

- AT&W (сохранение)

- Подключить ПМ01 к ПЛК110М  по интерфейсу RS485-1.

- Подключаем ПЛК110М  к ПК в среде программирования Codesys v2.3

- Необходимо физически подключить ПЛК к ПК (по USB или RS232 debug).

- Установить соответствующие настройки подключения.

- Подключаемся к ПЛК – Online/ login.

- Открываем PLC – Browser.

-  Прописываем команду filedir и копируем название файла Local_addres.dat.

- Открываем Online/ Read file from PLC ,  далее   в строку вставляем название файла и сохраняем в папку.

- Открываем выше указанную папку, находим файл local_addres.dat, нажимаем правой кнопкой мыши – править.

- В открывшемся окне редактора Вы увидите следующие содержание (IP, Gate и Mask могут отличаться):

*данный пример приведен для настройки работы по GPRS c оператором Beeline при отсутствии запроса пароля на SIM-карте.

- редактируем файл согласно описанию, приведенному ниже:

EMAC=6A:77:00:FF:F6:EF

IP=0A:00:06:0A

GATE=0A:00:06:01

MASK=FF:FF: FF:00

//Настройки 1-го интерфейса - модем PPP

AUTORUN_PPP=YES	//Автозапуск дозвона по PPP (YES|NO)

PORT_MODEM=RS485-1	//порт (NONE|COM2|DBGU|RS485-1|RS485-2)

BODRATE_MODEM=115200

Login=beeline	 //Настройка логина для оператора Beeline (уточняется у оператора связи)

Password=beeline //Настройка пароля для оператора Beeline (уточняется у оператора связи)

Tel1=ATD*99#		//АТ-команда для встроенного модема мобильного телефона

Tel2=ATD*99#

Tel3=ATD*99#

ConectTime=3600  	//Время соединения(сек), =0 - бесконечно, не рекомендуется

AmountRepeat=1	//Число повторов до 10 шт.

RepeatTime=5	 	//Пауза между соединениями  (сек)

PolingResumTime=50  //Время ожидания ответа"CONNECT" (сек) и таймаут реконнекта при отсутсвии обмена

- Сохраняем файл.

- Открываем Online/write file to PLC и записываем редактированный файл.

- Перезагружаем ПЛК.

## Настройка ПЛК

Конфигурация ПЛК для работы с ПМ01 по интерфейсу RS485 -1 выглядит следующим образом:

В примере ПЛК опрашивает 4 переменных типа int16.

## Настройка Лектус-OPC

Обеспечить компьютеру выход в сеть Интернет со статическим IP-адресом

В примере был использован ОРС-сервер –Lectus Modbus OPC/DDE server.

Запустить Lectus OPC и настроить согласно следующим настройкам.

Пример настройки переменной типа word

- Запускаем Lectus Modbus OPC.

- Подключаем ПЛК110 к Codesys v2.3  и  загружаем проект на ПЛК.

- Запускаем в работу ПЛК.

10) После установления связи ПМ01 с сервером Вы сможете считывать/записывать переменные указанные в Lectus Modbus OPC.