Пример работы ПЛК110 М02 с модемом ПМ01 в режиме клиент.

2016

# Настройка оборудования для передачи данных по сети Интернет между ПЛК(клиент)-ПК(сервер)

Примечание:

TCP-сервер, тот, к кому обращаются. Должен иметь статический IP. В данном примере был выделен статический IP 77.105.132.146

TCP-клиенты, те, кто обращаются с запросами к TCP-серверу. Могут иметь динамический IP.

Требуются:

- GPRS модем ПМ01

- ПЛК110М с прошивкой 0.3.63 или старше

- Витая пара

- Преобразователь интерфейсов АС4 (для контроля обмена между ПЛК и модемом при наладке) и программа терминал (в данном примере wTerm).

- Лектус OPC версия 3.9 сборка 133 или старше

Для начала работы Вам необходимо:

- При помощи АС4 настроить ПМ01 для работы в режиме GPRS:

- AT+IPR=115200 (скорость обмена по сом-порту)

- ATE0 (отключение эха)

- AT&W (сохранение)

- Подключить ПМ01 к ПЛК110М  по интерфейсу RS485-1.

- Подключаем ПЛК110М  к ПК в среде программирования Codesys v2.3

- Необходимо физически подключить ПЛК к ПК (по USB или RS232 debug).

- Установить соответствующие настройки подключения.

- Подключаемся к ПЛК – Online/ login.

- Открываем  PLC – Browser.

-  Прописываем команду filedir  и копируем название файла Local_addres.dat.

- Открываем Online/ Read file from PLC ,  далее   в строку вставляем название файла и сохраняем в папку.

- Открываем выше указанную папку, находим файл local_addres.dat, нажимаем правой кнопкой мыши – править.

- В открывшемся окне редактора Вы увидите следующие содержание (IP, Gate и Mask могут отличаться):

*данный пример приведен для настройки работы по GPRS c оператором Beeline при отсутствии запроса пароля на SIM-карте.

- редактируем файл согласно описанию приведенному ниже:

EMAC=6A:77:00:01:8D:AD

IP=0A:02:0B:83

GATE=0A:02:01:01

MASK=FF:FF:00:00

//Таблица маршрутизации (общая для 2-х интерфейсов.

//!Межинтерфейсный роуминг не осуществляется!

//До 10 маршрутов

//Формат IP_dest,Mask_dest,IFace (IFace=0 - Ethernet, IFace=1 - PPP)

//Маршруты обрабатываются по приоритету сверху вниз

//При отсутствии таблицы либо отсутствии правила, подходящего под соединения дейcтвуют следующие правила:

//Проверяется соответствие IP и MASK диапазону  каждого из интерфейсов

//Если нет соответствия - выбирается интерфейс с Getway!=0

//Если такого нет - выбирается интерфейс с MASK==255.255.255.255

//Иначе - соединение не устанавливается

//Пример формата

//ROUTE 192:168:5:0,255:255:255:0,1

ROUTE 77.105.132.146,255:255:255:255,1 //вводим свой статический IP сервера

ROUTE 10:2:0:0,255:255:0:0,0

//Настройки 1-го интерфейса - модем PPP

AUTORUN_PPP=YES	//Автозапуск дозвона по PPP (YES|NO)

PORT_MODEM=RS485-1	//порт (NONE|COM2|DBGU|RS485-1|RS485-2)

BODRATE_MODEM=115200

//GSM_PIN=123       	//Если пин на карточку не требуется - закоментировать строку

GSM_APN=m2m.static.beeline.ru //Настройка адреса APN для оператора beeline (уточняется у оператора связи)

Login=beeline	 //Настройка логина для оператора Beeline (уточняется у оператора связи)

Password=beeline //Настройка пароля для оператора Beeline (уточняется у оператора связи)

Tel1=ATD*99#		//АТ-команда для встроенного модема мобильного телефона

Tel2=ATD*99#

Tel3=ATD*99#

ConectTime=180  	//Время соединения(сек), =0 - бесконечно, не рекомендуется

AmountRepeat=3	//Число повторов до 10 шт.

RepeatTime=20 	//Пауза между соединениями  (сек)

PolingResumTime=30  //Время ожидания ответа"CONNECT" (сек) и таймаут реконнекта при отсутсвии обмена

- Сохраняем файл.

- Открываем Online/write file to PLC и записываем редактированный файл.

- Перезагружаем ПЛК.

## Настройка ПЛК

Конфигурация ПЛК для работы с ПМ01 по интерфейсу RS485 -1 выглядит следующим образом:

В данном примере ПЛК опрашивает 3 переменных типа word и одну переменную типа real (float).

## Настройка Лектус-OPC

Обеспечить компьютеру выход в сеть Интернет со статическим IP-адресом

В примере был использован ОРС-сервер –Lectus Modbus OPC/DDE server.

Запустить Lectus OPC и настроить согласно следующим настройкам.

Пример настройки переменной типа word

- Запускаем Lectus Modbus OPC.

- Подключаем ПЛК110 к Codesys v2.3  и  загружаем проект на ПЛК.

- Запускаем в работу ПЛК.

10) После установления связи ПМ01 с сервером Вы сможете считывать/записывать переменные указанные в Lectus Modbus OPC.