# Пример передачи данных по сети Интернет между ПЛК(клиент)-ПК(сервер), ПЛК выходит в интернет через ПМ01 (GPRS).

Примечание:

TCP-сервер, тот, к кому обращаются. Должен иметь статический IP.

TCP-клиенты, те, кто обращаются с запросами к TCP-серверу. Могут иметь динамический IP.

Содержание архива:

"TCPclient_plc100r-m.pro" – проект для ПЛК100-220.R-M. ПЛК работает в режиме TCP-клиента (надстройка над ModbusMaster).

ВНИМАНИЕ!

В данном проекте ПЛК, на уровне пользовательской программы реализован блок Обработки ошибок по GPRS. В связи с этим подача питания на модем организована через выходной элемент каждого ПЛК, для возможности принудительной перезагрузки модема.

Данный блок реализует для ПЛК-client::

- Контроль зависания, в случае отсутствия ответа от модема или длительном отсутствии связи с cервером по протоколу Modbus.

- Возможность перезагрузки самого ПЛК из программы (предусмотрено отключение данного режима).

ПЛК в данном проекте имеет версию прошивки 2.12.7, рекомендуется использовать в программе ПЛК данный блок «обработки ошибок» для обеспечения стабильной работы.

"TCPserver_Lectus.cfg"– конфигурационный файл для LectusOPC работающего в режиме TCP-сервера (надстройка над ModbusSlave). Данные из LectusOPC можно прочитать любой Scada-системой.

Файл "extconf.cfg" – файл со строкой инициализации для подключения к серверу GPRS КОНКРЕТНОГО сотового оператора – предоставляется провайдером, загружается в энергонезависимую память ПЛК, для подключения. У одного и того же сотового оператора для статического и динамического IP-адреса, строка инициализации может отличаться. В данном архиве для динамического-IP, для ПЛК-клиента.

Для начала работы Вам необходимо:

1) Настроить подключение ПЛК по GPRS:

- задать интерфейс подключения модема, если он отличается (указав скорость, по умолчанию 9600)

- в настройках PPP-driver указать логин и пароль для подключения к серверу GPRS вашего оператора.

- записать в оба ПЛК, файл extconf.cfg с точкой доступа для используемого оператора в соответствии с типом IP-адреса.

- в параметрах UniversalModbusDevice задать IP-адрес сервера (ПК с Lectus).

2) Обеспечить компьютеру выход в сеть Интернет со статическим IP-адресом.

3)  Запустить Lectus OPC. Если передаваемые параметры оставлены в соответствии с примером, изменять  конфигурацию при переходе на другой ПК не нужно.